КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Помпа

2.Встроенная емкость, в которой находятся:

а. кабель

б. поплавок (уровнемера)

в. фильтр

г. емкость

3. Герметичная емкость

4. Виниловая трубка длиной 150мм с внутренним диаметром 6мм

5. Входная рубка

6. Виниловая трубка длиной 1,5м с внутренним диаметром 6мм

7. 6-ти контактный разъем

8. двусторонние липучки- 2шт.

NB!

Потребуется несколько метров виниловой трубки внутренним диаметром 6*9мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насос МРС

230 В/50 Гц

Питание 0,17А

Максимальный поток воды 12л

Высота подъема воды 10м

Уровень шума 23дБ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Насос MPC без функции всасывания

Высота подъёма

литров/ в час

Насос МРС –высота всасывания 1м

Напор воды

литров/в час

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАВОЗДУШИВАНИЯ

Отрежьте выводящую трубку над уровнем воды в поддоне для сбора конденсата, поместите её конец в дренажную трубку большего диаметра, предотвращая завоздушивание системы.

1.Подвисной потолок

2.Конец выводящей трубки

3.Уровень воды в поддоне для слива

4.Место завоздушивания в поддоне для сбора конденсата

5.Верх вентиляционного стояка

ЭКСПЛУАТАЦИОННЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Насос МРС предназначен только для перекачки воды.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск удара электрическим шоком. Этот насос не был исследован в бассейнах и портовых помещениях (т.е. близ воды)

- Электроизоляция должна быть смонтирована согласно правилам монтажа электротехнических устройств.

- Убедитесь, что насос отделен перед осуществлением его настройки или сервисным обслуживанием.

- Если провод поврежден, он должен быть заменен специальным кабелем от производителя или его агента.

- Не запускайте насос без воды.

- Будьте всегда уверенны, что металлический магнит в поплавковой камере  расположен кверху.

- Будьте всегда уверенны, что емкость плотно прилегает к поверхности и  установлена горизонтально.

- Насос МРС идеален для офисов и жилых помещений. Не рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенным содержанием масла и пыли.

- Желательно использовать только в домашних условиях.

- Не функционирует в воде.

УСТАНОВКА

1.Выберете нужную емкость

2.Убедитесь, что поплавок в емкости расположен магнитом кверху, фильтр на месте и крышка на емкости плотно защелкнута.

3.Зафиксируйте емкость горизонтально с помощью липучек; для встроенной емкости используйте входной шланг, чтобы подсоединить плотно к дренажной трубке.

4.Подсоедините вентиляционную трубку.

5.Установите конструкцию над потолком ,где возможно.

Варианты расположения

A. над потолком

B.внутри кабель-канала

C.за испарителем

- Подвесной потолок

- Теплообменник

- Виниловая трубка

- Кабель-канал

6.

Антивибрационный материал

7.Обратите внимание  на направление движения жидкости.

емкость                                                канализация

8.Подсоедините трубку внутренним диаметром 6*9мм к емкости  и к насосу. Закрепите кабельными стяжками. Убедитесь, что длина меньше 2 метров.

- Насос МРС                             Вывод жидкости

Подсоедините выводящую трубку 6*9мм к выводному штуцеру на насосе МРС и закрепите кабельной стяжкой. Направьте выводящую трубку в канализационный стояк, избегая перегибов.

10.Установите 1 амперный предохранитель. Сигнальный выключатель должен быть подключен к сигнальному проводу установки для предотвращения длительной работы кондиционера в случае неисправности насоса. ВАЖНО: этот чертеж – пример того, как насос может быть установлен ,и также для информации. Все составляющие компоненты должны быть установлены высококвалифицированными инженерами, кто имеет соответствующую квалификацию по пуско-наладке приточных установок  и сплит-систем.

Силовые провода:

Фаза:           коричневый (на рисунке ниже обозначается “L”)

Нулевой:     синий (“N”)

Заземление: зеленый/желтый (“E”)

Сигнальные провода/без напряжения:

Нормально закрытый:   фиолетовый (“N.C.”)

Общий:                            зеленый (“C.”)

Нормально открытый:    красный (“N.O.”)

1.Насос

2.Внутренний блок

3.Соединяющие провода

4.Внешний блок

11.Чтобы протестировать работу насоса, налейте воду в поднос для сбора конденсата. ПРОВЕРЬТЕ, ЕСТЬ ЛИ ПОДДТЕКИ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Данный насос, как и все механические устройства, требует технического обслуживания.

- Каждые полгода емкость должна быть извлечена, также проследите за очисткой фильтра, поплавок и емкость должны быть тщательно проверены перед разборкой. Рекомендуется делать это весной или осенью, используя при этом различные антибактериальные средства для очистки.

- Позаботьтесь о том, чтобы поплавок в фильтре был расположен кверху.*

- Можно установить дополнительные проточные фильтры, если потребуется.

*

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

НЕИСПРАВНОСТЬ: Насос работает все время

1.Поплавок расположен магнитом вверх?

2. Крышка емкости прилегает плотно к самой емкости, а поплавок находится внутри, нанизанный на сенсорный стержень?

3. Есть ли грязь внутри емкости, она не дает поплавку опуститься вниз?

Это может произойти, в том случае, если насос работал длительное время и не подвергался чистке. Произведите очистку, используя антибактериальные средства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если после установки и длительной работы насосы Вы заметили, что из трубки между емкостью и насосом выходит воздух, значит, есть проблема завоздушивания.(См. инструкцию в разделе «Предотвращение завоздушивания».

- Насос выключится, когда поплавок опустится вниз емкости.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Шумы при запуске и остановке насоса.

1.Возможно есть проблема завоздушивания. См. инструкцию в разделе «Предотвращение завоздушивания».

НЕИСПРАВНОСТЬ: Насос работает, но не качает воду.

- Есть ли просачивание воздуха в трубке, которая подходит к насосу?

- Проверьте емкость, в фильтре и входной трубке отсутствуют грязь и мусор.

НЕИСПРАВНОСТЬ: Не доходит питание до насоса.

- Есть ли питание в самом насосе?

Правильно ли подключены провода? Соответствует ли напряжение?

- Насос перегрелся? Возможно, что произошло отключение из-за перегрева.

Насос автоматически включится после охлаждения.